EAS 5000 rendszer leírás

TARTALOMJEGYZÉK

1. A rendszer működése	3

2. A rendszer elemei és azok felszerelési helyei	4

3. Az egyes rendszerelemek szerepe, működése	4

3.1. EBC-20 huzatszabályzó	4

3.2. Vezérlési és túláramvédelmi elemek	5

3.3. XTP szenzor	5

3.4. RSV ventilátor	5

3.5. Szervizkapcsoló	5

3.6. GWR csappantyú	5

3.7. EKG csappantyú	6

3.8. Gázkészülékek reteszelő elemei	6

4. A rendszer elemeinek kezelése, ellenőrzése, az egyes üzemállapotok és a szükséges tennivalók ismertetése	6

4.1. Normál üzem	6

4.2. A reteszelés aktiválódása	7

4.3 Reteszelt állapot	7

4.3.1. Villamosan vezérelhető gázkészülékek reteszelése	7

4.3.2. Villamosan nem vezérelhető gázkészülékek reteszelése	7

4.6. Feszültség kimaradása	7

4.7. Reteszelt állapot feloldása	8

4.7.1. Villamosan vezérelhető gázkészülékek:	8

4.7.2. Villamosan nem vezérelhető gázkészülékek:	8

A berendezés a kéményhuzat szabályozás értékkövető vezérlésére, és hiba esetén a kéményre kapcsolt gázkészülékek reteszelt leállítására szolgál több gázkészülék esetén.

# 1. A rendszer működése

Az értékkövetés alatt azt értjük, hogy a szabályzó rendszer a kémény huzatát az időjárási viszonyoktól és a gázkészülék üzemétől függetlenül a beállított értéken tartja.

Az RSV ventilátor a kémény tetején van felszerelve a leválasztó kapcsolóval együtt.

A ventilátor folyamatosan jár és a szükséges huzatot az EBC-20 a ventilátor fordulatszámának szabályzásával éri el. A szükséges jelet a differenciál nyomásérzékelő szolgáltatja (XTP szenzor) a kémény huzatának folyamatos mérésével, melyet a környezeti légnyomáshoz képest mér. A huzat célértékének beállítása a készülékeknél mért értékek alapján történik.

Az egyes gázkészülékeknél az elszívott füstgáz mennyisége az EKG típusú csappantyúval állítható be a kívánt értékre, a készülék hőterhelésének megfelelően. Ez a csappantyú a készülék után, de a kémény előtt a füstcsőbe van beépítve és a beszabályozás után a megfelelő állásban csavarral rögzítjük. A beállításkor az összes füstcső nyitva van, tehát a teljes egyidejűség feltételezésével történik a beszabályozás.

A rendszer kialakítása olyan, hogy karbantartásra, kezelésre alapvetően nincs szükség. Teljesen automatikus működésű. A felhasználó részéről történő beavatkozásra csak áramszünet vagy a szabályzás által történő reteszelt leállítás után van szükség, mert a biztonságos üzemeltetés érdekében bizonyos gázkészülékek nem indulhatnak automatikusan újra. A füstcsőben, közvetlenül a készülék tetején található egy GWR típusú termikus csappantyú. Kívülről nem látható, mert a cső belsejében van. Ez a bimetállal működtetett csappantyú a nem üzemelő készülék füstcsövét lezárja, így a kémény ezen a készüléken keresztül nem kap pótlevegőt. A csappantyú a készülék beindulása után pár (3-5) másodpercel kinyit.

A gázkészülékek az indítójelet (szabad jel) az EBC-20 huzatszabályzó 13, 14-es kimenetén (BURNER1 OUT) keresztül kapják. Ez a kimenet egy potenciálmentes, alaphelyzetben nyitott érintkezőt tartalmaz. Minden gázkészülék mellet van egy doboz (reteszelő doboz), amely minden esetben tartalmazza az üzemállapot jelzést, valamint a készülék reteszelési módjától függően egy 24 V-os (AC) relét.

# 2. A rendszer elemei és azok felszerelési helyei

Az alábbi elemek a tetőn a kéményre vannak felszerelve

-	EBC-20 huzatszabályzó:	vezérlő szekrényben

-	vezérlési és túláramvédelemi elemek:	vezérlő szekrényben

-	XTP szenzor	vezérlő szekrényben

-	RSV típusú ventilátor	a kémény tetején

-	szervizkapcsoló	a ventilátor alatt a kéményen

Az alábbi elemek a gázkészüléknél vannak felszerelve

-	GWR csappantyúk	a füstcsőben belül a készülék tetején

-	EKG csappantyúk	a füstcsőben a kémény előtt

-	gázkészülékek reteszelő elemei

ha relé van felszerelve 	a reteszelő dobozban

ha mágnes szelep	a gázcsőben közvetlen a készülék előtt

# 3. Az egyes rendszerelemek szerepe, működése

## 3.1. EBC-20 huzatszabályzó

Az EBC-20 szabályzó a szükséges jelet a kéményen lévő XTP szenzortól a 23, 24, 25-ös csatlakozókon keresztül (XTP IN) kapja. Az EBC-20 szabályzó a huzat beállítását a ventilátor fordulatszámának emelésével, vagy csökkentésével éri el. Szabályzási pontossága 2-3 Pa plusz-mínusz a célértékhez viszonyítva.

A gázkészülékek reteszelt leállításához az EBC-20 szabályzó 13, 14-es kimenetét (BURNER1 OUT) használjuk. Ez egy potenciál mentes munkaáramú érintkezőt tartalmaz, amely csak akkor zár, ha a huzat értéke a beállított célértéknek megfelelő. Ha a huzat a beállítható maximum 60 másodpercnél tovább a célérték 64%-a alá csökken, az EBC-20 szabályzó riasztási állapotba kerül (ALARM feliratú jelzőlámpa világít), a kimenet nyit, ezzel bontja a reteszelés áramkörét és leállítja a gázkészülékeket, valamint a ventilátort szabályzás nélküli maximális teljesítményre kapcsolja.

A célérték alapbeállítása szintenként (2,5-3m) 10 Pa. Ezt az értéket a beszabályozás során szükség szerint módosítjuk felfelé, vagy lefelé.

## 3.2. Vezérlési és túláramvédelmi elemek

Az egész elszívó rendszer egy kétpólusú kismegszakítón keresztül kapja a tápfeszültséget.

A motor túlterhelés védelmét egy mágnes kapcsolóval kombinált hőkioldó látja el.

A kapcsolás tartalmaz egy vezérlő relét, ami a szabad, valamint a zavar jelzést adja a gázkészülékek felé. Az EBC-20 szabályzó 13, 14-es kimenete vezérli.

A 24 V váltakozó feszültség előállítására biztonsági transzformátor kerül beépítésre. Nagysága úgy kerül kiválasztásra a gázkészülékek számától függően, hogy a szükségeses teljesítmény legalább a rendelkezésre álló kétharmada legyen. Ez a feszültségesésből adódó üzemzavarok elkerülése miatt szükséges.

## 3.3. XTP szenzor

Ez egy differenciál nyomásérzékelő, mely a kéményben lévő huzat nagyságát a környezeti légnyomáshoz képest folyamatosan méri. Működési tartomány 0-150 Pa. Az EBC-20 részére 0-10 V közötti analóg jelet szolgáltat a szabályzáshoz. Az XTP szenzor és az EBC-20 szabályzó közötti kábelkapcsolat bármilyen zavara riasztást vált ki.

## 3.4. RSV ventilátor

A huzat előállítására a kémény tetején kerül felszerelésre egy rezgéscsillapító alátét közbeiktatásával. A betáplálását az EBC-20 szabályzó 4, 5, 6-os kimenetéről (FAN OUT) kapja egy szervizkapcsolón keresztül.

## 3.5. Szervizkapcsoló

A szervizkapcsoló a kéményen van felszerelve a ventilátor közvetlen közelében.

Karbantartáskor, vagy a kémény ellenőrzésekor a ventilátor lekapcsolására szolgál.

## 3.6. GWR csappantyú

Ha nem működik a gázkészülék, lezárja a füstcsövet. Ezzel megszünteti a kémény hűtését a nem működő készülékek irányából, valamint a helyiség hőveszteségét csökkenti. Beszerelési helye a füstcsőben (belül van, kívülről nem látható), közvetlenül a készülék tetején.

Ez egy bimetálos pillangószelep, amely a gázkészülék működése esetén a hő hatására kinyit. A nyitás 3-5 másodperc alatt megtörténik. Szerelési helyzete és a füstgáz iránya kötött.

## 3.7. EKG csappantyú

Az elszívás mértékének beállítására szolgál. Beszerelési helye a gázkészülék és kémény közötti füstcsőbe. Az elszívást a készülék maximális hőterhelésének megfelelően állítjuk be. A célérték kiszámítása: készülék hőterhelése kW-ban (nem a teljesítménye!), szorozva hárommal. Ez az alsó határérték. Tehát egy 21 kW hőterhelésű készülék esetében az elszívás mértéke 63 m3/óra, vagy ennél nagyobb. A beállítás után a tolattyú helyzetét csavarral rögzítjük. Szerelési helyzete és a füstgáz iránya nem kötött.

## 3.8. Gázkészülékek reteszelő elemei

Villamosan vezérelhető gázkészülékek esetében a beavatkozó elem egy 24 V AC (váltakozó áramú) relé.

Villamosan nem vezérelhető gázkészülékek esetén 24 V AC (váltakozó áramú) mágnes szelep kerül beépítésre, relé nélkül közvetlenül a vezérlő relén keresztül betáplálva.

# 4. A rendszer elemeinek kezelése, ellenőrzése, az egyes üzemállapotok és a szükséges tennivalók ismertetése

A rendszer az üzemeltetés során alapvetően semmiféle kezelést nem igényel az üzemeltető részéről. Teljesen automatikus működésű, beavatkozásra csak a reteszelés működése, vagy a feszültség kimaradása után van szükség.

## 4.1. Normál üzem

Az EBC-20 szabályzó a pillanatnyi huzat értéket mutatja a kijelzőn Pascalban. A beállított célértéket a munkalapon, a szabályzó beállítása rovatban találjuk meg. A kémény huzat változásának megfelelően kisebb eltérések előfordulnak. A riasztás kijelzője (ALARM) nem világít. A kijelzőn mutatott érték a beállítottól erősen szeles, viharos időben rövid időre akár több mint 50%-al is eltérhet. Ez nem jelent hibát, ugyanis a szabályzásnak időre van szüksége a célérték eléréséhez. A reteszelés azonnali kioldását a beépített késleltetés megakadályozza.

A gázkészülék közelében felszerelt reteszelő doboz jelzőlámpája zölden világít. Ez azt jelenti, hogy a gázkészülék használható.

## 4.2. A reteszelés aktiválódása

A reteszelés akkor aktiválódik, ha huzat a kéményben tartósan nem éri el a célérték 64%-át, vagy a hálózati feszültség hiányzik. A berendezés vezérlési rendszere olyan, hogy bármelyik elem működés képtelensége esetén a gázkészülék reteszelt állapotba kerül.

## 4.3 Reteszelt állapot

Az EBC-20 szabályzó a pillanatnyi huzat értéke a kijelzőn tartósan és jelentősen eltér lefelé a beállított célértéktől. A riasztás kijelzője (ALARM) világít. A reteszelés kioldott. A ventilátor maximális fordulatszámon jár.

A reteszelés kioldását a gázkészülékeknél úgy állapíthatjuk meg, hogy a közelében felszerelt reteszelő doboz jelzőlámpája pirosan világít. Ez azt jelenti, hogy a gázkészüléket a reteszelés aktiválódása miatt nem lehet használni.

### 4.3.1. Villamosan vezérelhető gázkészülékek reteszelése

A készülékek melletti reteszelő dobozban található egy relé, ami a készülék elektromos lekapcsolását potenciál mentes érintkezők segítségével végzi el. Reteszeléskor a relé elenged és a készülék feszültség mentes állapotba kerül, a főégő kialszik.

### 4.3.2. Villamosan nem vezérelhető gázkészülékek reteszelése

A készülékek melletti reteszelő doboz üres, csak a kábelek összekötésére és a kijelzésre használjuk. Reteszeléskor a reteszelő gázszelep tartófeszültsége megszűnik, így lezár és ezzel megszünteti a készülék gázellátását.

## 4.6. Feszültség kimaradása

A hálózati feszültség kimaradása esetén az EBC-20 szabályzó teljesen sötét marad. Semmilyen kijelzés nem látható.

A reteszelő dobozon úgy állapíthatjuk ezt meg, hogy a gázkészülék közelében felszerelt reteszelő doboz jelzőlámpája egyáltalán nem világít. Ez azt jelenti, hogy a gázkészüléket a reteszelés aktiválódása miatt nem lehet használni.

A villamosan vezérelhető készülékek esetében a készülék feszültség mentes állapotba kerül, a főégő kialszik, a villamosan nem vezérelhetőeknél a reteszelő gázszelep lezár.

## 4.7. Reteszelt állapot feloldása

A rendszer a hiba megszűnése (pl. a kinyílt koromzsák ajtó becsukása), vagy a feszültség visszatérése után automatikusan újra indul.

A reteszelt állapot feloldása az elszívó rendszer normál üzembe való visszatérése után a reteszelő elemeknél automatikusan megtörténik. Ha a gázkészülék mellett felszerelt reteszelő dobozon a zöld fény újra világít, akkor lehet a gázkészüléket üzembe helyezni az alább leírt módon.

### 4.7.1. Villamosan vezérelhető gázkészülékek:

Jelölése: a munkalapon a lekapcsolás módja rovatban, valamint a reteszelő dobozon RV(Reteszelés a Villamos körben). Általában semmilyen beavatkozást nem igényelnek, ha a reteszelő dobozon a zöld fény világít automatikusan újraindulnak.

### 4.7.2. Villamosan nem vezérelhető gázkészülékek:

Jelölése: a munkalapon a lekapcsolás módja rovatban és a reteszelő dobozon ESZ (Elektromos gázSZelep). Ha a reteszelő dobozon a zöld fény világít, akkor lehet a gázkészüléket újra indítani.

FIGYELEM! A készülék nem indul automatikusan újra!

Az újraindításhoz nyitni kell a gázszelepet a következő módon. A szelepen található hatlapfejű zárókupakot lecsavarjuk. A zárókupak alatt található nyomórudat a rugó ellenében teljesen, ütközésig benyomjuk. Ekkor egy kattanást hallunk. Ez jelzi, hogy a mágnes a szelepet megtartotta. A nyomórudat felengedve a szelep nyitva marad. A zárókupakot csavarjuk vissza. Az indítást a gázkészülék használati utasításának megfelelően kell elvégezni! Egyéb beavatkozásra nincs szükség.

A teljes szerelés megfelel az IP 54-es védettségnek.